Załącznik nr 1 do ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Pogwarancyjny przegląd techniczny i konserwacja agregatów prądotwórczych zasilania awaryjnego i zasilaczy UPS obiektów Szpitala Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.

Pakiet nr 1. Przegląd agregatów prądotwórczych.

Czynności serwisowe do wykonania na każdym z agregatów prądotwórczych:

- Oględziny zewnętrzne zespołu prądotwórczego z uwzględnieniem: oczyszczenie wnętrza agregatu, kontrola ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych, kontroli śrubowych połączeń silnika, prądnicy, obudowy, kontrola amortyzatorów antywibracyjnych, kontroli połączeń elastycznych, kontroli zakotwienia agregatu, kontroli naciągu pasków klinowych,

- Sprawdzenie akumulatora rozruchowego i instalacji rozruchowej,

- Sprawdzenie stanu paliwa, oleju i płynu chłodzącego,

- Sprawdzenie połączeń elektrycznych,

- Sprawdzenie układów zasilania w paliwo, smarowania i chłodzenia,

- Sprawdzenie układów rozruchu,

- Uruchomienie zespołu w trybie ręcznym,

- Sprawdzenie zespołu prądotwórczego pod względem płynności pracy, występowania stuków i nadmiernych drgań,

- Kontrola napięć i prądów międzyfazowych na biegu jałowym,

- Kontrola częstotliwości/prędkości obrotowej,

- Pomiary napięć i prądów pod obciążeniem,

- Sprawdzeni poprawności działania wentylacji i urządzeń odprowadzania spalin,

- Sprawdzenie wskaźników kontrolno-pomiarowych,

- Wymiana oleju smarnego i smarowania całego zespołu,

- Wymiana filtrów oleju i paliwa,

- Wymiana lub czyszczenie filtra powietrza,

- Czynności konserwacyjne,

- Sporządzenie protokołu z przeprowadzonych czynności (w tym z pomiarów),

- Zalecenia,

- Dojazd.

Lista agregatów:

- Agregat prądotwórczy GI A60 w rozdzielni główniej szpitala, silnik IVECO NEF200E nr seryjny 0421391; filtr oleju 2992242; filtr paliwa 2992241, 2992662; filtr powietrza 8041419,

- Agregat prądotwórczy AKSA APD 110C w rozdzielni pod płytą lądowiska; silnik CUMMINS 6BT5.9-62 87166052; filtr oleju 51607; filtr paliwa ST350,

Pakiet nr 2. Przegląd zasilaczy UPS.

Czynności serwisowe do wykonania na każdym z zasilaczy UPS:

- Oględziny zewnętrzne urządzenia UPS i baterii z uwzględnieniem: oczyszczenia,

- Sprawdzenie poprawności i trwałości połączeń, w tym połączeń śrubowych kabli siłowych,

- Kontrola czystości filtrów powietrza,

- Kontrola pracy wentylatora,

- Sprawdzenie panelu sterowania zasilaczem,

- Oględziny zewnętrzne zespołu baterii akumulatorów,

- Sprawdzenie połączeń elektrycznych baterii,

- Pomiar napięcia baterii akumulatorów,

- Pomiar napięć zasilania UPS,

- Pomiar napięć wyjściowych UPS,

- Pomiar prądu wejściowego w trzech fazach,

- Pomiar prądu pobieranego z baterii w pracy bateryjnej,

- Próba przejścia na prace bateryjną,

- Próba przejścia z pracy bateryjnej na on-line,

- Próba przejścia na by-pass elektroniczny,

- Próba przejścia z by-pass na pracę on-line,

- Sprawdzenie stanu zabezpieczeń nadprądowych,

- Sczytanie historii zdarzeń i analiza zdarzeń pod katem poprawności pracy zasilacza UPS,

- Kontrola poprawności nastawy napięcia odcięcia, maksymalnego prądu ładowania baterii, napięcia pracy buforowej, pojemności znamionowych baterii, kompensacji temperaturowej,

- Sporządzenie protokołu z przeprowadzonych czynności (w tym z pomiarów),

- Zalecenia,

- Dojazd

Lista zasilaczy UPS:

- COVER serii NH S 30 zainstalowany w rozdzielni budynku A,

- COVER serii NH S 30 zainstalowany w rozdzielni budynku B,C,

- UPS Green Force 10 S1 9000W

........................................................

Miejsce, Data, Podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 1A do ogłoszenia Formularz ofertowo-cenowy

Formularz ofertowo-cenowy

|  | Formularz ofertowo-cenowy |
| --- | --- |
| Nazwa firmy i adres siedziby |  |
| NIP, REGON, Nr wpisu DO KRS lub CEiDG |  |
| Imię i nazwisko osób(y) uprawnionej do reprezentowania placówki |  |
| Telefon, fax, email do kontaktu |  |

O F E R T A

W odpowiedzi na ogłoszenie o zapytaniu ofertowym nr ZO/23/2016 na Wykonanie usługi przeglądu agregatów prądotwórczych i zasilaczy UPS zainstalowanych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy"  przedkładamy następującą ofertę:

1. Oferujemy dostawy przedmiotu zamówienia za cenę brutto (zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym załączonym do oferty):

| Numer pakietu | Nazwa Pakietu | Cena brutto (PLN) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pakiet nr 1. Przegląd agregatów prądotwórczych |  |
| 2 | Pakiet nr 2. Przegląd zasilaczy UPS |  |

|  | RAZEM proponowana cena oferty - ………………………. zł |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (słownie: …………………………………………………………). |
|  | Oferent podaje ceny brutto |  |  |  |  |

........................................................

Miejsce, Data, Podpis i pieczątka Wykonawcy

Załącznik nr 2 Projekt umowy

Projekt umowy

UMOWA Nr ZO/23/ 2017/…

zawarta w dniu ………..2017r. w Brodnicy pomiędzy:

Zespołem Opieki Zdrowotnej

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

im.  dra R. Czerwiakowskiego w Brodnicy

ul. Wiejska 9, 87-300 Brodnica

Posługującym się numerem identyfikacji podatkowej NIP 8741484403 Urząd Skarbowy                  w Brodnicy, REGON: 000302327, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000005223.

zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:

Dyrektora – Dariusza Szczepańskiego

a

Firmą:

……………………………………….

……………………………………….

………………………………………

Posługującą się numerem identyfikacji podatkowej NIP ……, REGON: …………,wpisaną do rejestru przedsiębiorców/KRS: …………………………

zwaną dalej "Wykonawcą" reprezentowaną przez:

-

................................................................................................................................................

-

................................................................................................................................................

Zważywszy, że:

1) Wykonawca został wyłoniony w zapytaniu ofertowym pn. „Wykonanie usługi przeglądu agregatów prądotwórczych i zasilaczy UPS zainstalowanych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy" - sprawa ZO/23/2017, przeprowadzonym przez Zamawiającego w trybie zapytania ofertowego, bez stosowania ustawy na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907, z późn. zm.), w którym oferta częściowa Wykonawcy na pakient nr…. z dnia  ……..2017r. została uznana za najkorzystniejszą;

2) osoby zawierające niniejszą Umową są uprawnione do reprezentowania właściwej Strony i są uprawnione do zaciągania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy;

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi przeglądu agregatów prądotwórczych/zasilaczy UPS zainstalowanych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Brodnicy obejmujących przegląd, próby działania i regulacje działania agregatów prądotwórczych/zasilaczy UPS oraz sporządzania sprawozdań z wyniku przeglądu i przekazywanie ich Zamawiającemu.

2. Przegląd będzie się odbywać w obecności uprawnionego pracownika Działu Techniczno-Eksploatacyjnego Zamawiającego.

3. Terminy przeglądu będą uzgadniane wcześniej telefonicznie z zachowaniem reguł określonych w § 1 pkt. 1 niniejszej umowy. Przegląd będzie wykonany w terminie określonym w § 5 niniejszej umowy.

4. Materiały niezbędne do wykonania przeglądu dostarczy Wykonawca. Koszty transportu tych materiałów, do siedziby Zamawiającego, ponosi Wykonawca

5. Osoba wykonująca przegląd powinna posiadać wszelkie wymagane prawem uprawnienia i przeszkolenia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość procesu przeglądu.

6. Wykonawca oświadcza, że podejmie wszelkie niezbędne środki dla zapewnienia odpowiedniej jakości usług, będących przedmiotem tej umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, posiadanymi certyfikatami akredytacji lub jakości oraz obowiązującymi standardami.

7. Wykonawca oświadcza, że posiada kompetencje, uprawnienia, sprzęt, wymagane przez prawo, do wykonywania badań będących przedmiotem niniejszej umowy i niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym w szczególności do prawidłowego wykonania przeglądu agregatów/UPS.

8. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz minimalny zakres czynności określa załącznik nr 1 będący integralną częścią umowy.

9. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z Przeglądów Wykonawcy nie będą z tego tytułu przysługiwać jakiekolwiek roszczenia.

10. Wykonawca wykona przedmiot umowy ze szczególną starannością i stosować się będzie do obowiązujących przepisów prawa, zasad aktualnej wiedzy i sztuki technicznej, mając na względzie wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa ludzi i mienia, ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz ochrony wód. Ponadto Wykonawca stosować się będzie do decyzji i innych aktów administracyjnych, jeżeli stanowić będą one podstawę jego czynności, a także przekazanych mu instrukcji i procedur przez Zamawiającego.

§ 2

Realizacja umowy

1. Zamawiający zobowiązany jest do umożliwienia osobom świadczącym pracę dla Wykonawcy dostępu do obiektów badań oraz miejsc, w których ma być dokonywany przegląd.

2. W przypadku, gdy termin przystąpienia do wykonania przeglądu nie będzie możliwy do dotrzymania z powodu siły wyższej, wykonawca w terminie nie późniejszym niż 3 dni od zaistnienia takiego zdarzenia, pisemnie powiadomi o takim zdarzeniu Zamawiającego i zaproponuje inny termin realizacji, nie przekraczający pierwotnego terminu o więcej niż 5 dni roboczych, pod rygorem utraty prawa powoływania się na taka okoliczność w terminie późniejszym.

3. Przez siłę wyższą, na potrzeby niniejszej umowy, rozumie się zdarzenie zewnętrzne, na którego wystąpienie oraz czas trwania Wykonawca nie miał żadnego wpływu, ani wykazując należytą staranność któremu nie mógł zapobiec lub przewidzieć; lub utrudniające realizację w taki sposób, żem w danych okolicznościach jego wykonanie będzie mogło zostać uznane za niemożliwe albo będzie narażało Wykonawcę na dodatkowe, niewspółmierne wysokie koszty; w szczególności takim zdarzeniem może być wojna, stan wojenny, stan wyjątkowy, rozruchy, klęski żywiołowe, zamachy terrorystyczne, akty władzy państwowej, orzeczenia sądów, akt lub zaniechanie organu administracji, zmiana przepisów prawa powodująca, że świadczenie zgodnie z Umową staje się niemożliwe lub niezgodne z prawem.

4. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń wynikających z niedołożenia przez strony należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 Kodeksu Cywilnego.

5. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać prace będące przedmiotem umowy ze szczególną starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami BHP.

§ 3

Wartość umowy

1. Orientacyjna łączna wartość umowy brutto wynosi ………PLN słownie brutto: …………………………………………..w tym wartość VAT (8,23%), wartość netto wynosi………….PLN

2. Strony zgodnie oświadczają, że faktyczne wynagrodzenie Wykonawcy ustalane będzie na podstawie faktury za zrealizowany przegląd oraz ewentualnych kosztów  części zamiennych. Dokładne oszacowanie ilości zleceń nie jest możliwe ze względu na ewentualny koszt wymiany części zamiennych.

3. Ceny jednostkowe określone w ofercie obejmują wszelkie zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy i zawierają wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty dojazdu, sporządzania protokołów wyników przeglądu oraz ich dostarczenia Zamawiającemu.

6. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego będącego samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej bez zgody podmiotu tworzącego jest z mocy prawa nieważna i zobowiązuje się, że nie dokona cesji wierzytelności należnej od Zamawiającego osobom trzecim.

§ 4

Warunki płatności

1. Zamawiający zapłaci kwotę wynikającą z faktury w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury z dołu, przelewem na rachunek Wykonawcy, wyszczególniony na fakturze Vat.

2. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

3. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

4. Wykonawca będzie doręczał Zamawiającemu fakturę VAT wraz z pisemnym sprawozdaniem z wyników badań.

§ 5

Termin obowiązywania umowy

1. Umowa obowiązuje przez 30 dni od dnia jej podpisania.

2. W terminie 14 dni od daty wykonania przeglądu Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację z wykonanych przeglądów.

3. Umowa ulega rozwiązaniu:

- z upływem czasu, na który była zawarta;

- wskutek oświadczenia jednej ze stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy druga strona rażąco narusza istotne postanowienia umowy.

§ 6

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy brutto, gdy Zamawiający wypowie umowę Wykonawcy w przypadku, gdy ten dopuści się niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub jej części;

2. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy lub jej części było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego podwykonawców.

3. Zamawiający ma prawo potrącenia równowartości naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Jeżeli szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przekroczy wartość zastrzeżonych kar umownych, bądź wynika z innych tytułów niż zastrzeżone, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do pełnej wysokości szkody.

§ 7

Rozwiązanie umowy

    - 1. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w następujących przypadkach:

- rażącego nie wykonywania postanowień umowy,

- gdy wszczęto postępowanie o ogłoszenie upadłości, postępowanie naprawcze lub w przypadku likwidacji działalności Wykonawcy,

- wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może wypowiedzieć umowę w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku przysługuje Wykonawcy jedynie wynagrodzenie za zrealizowaną, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, część dostaw.

- popełnienia przez Wykonawcę w czasie trwania umowy przestępstwa, które uniemożliwia dalszą realizację umowy, jeżeli zostało ono stwierdzone prawomocnym wyrokiem,

- utraty przez Wykonawcę uprawnień koniecznych dla realizacji umowy.

2. Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy w przypadku:

- nadzwyczajnej i nieprzewidywalnej zmiany ceny dostarczanych produktów powodującej poniesienie znacznych strat przez Wykonawcę,

- naruszenia przez Zamawiającego podstawowych jego obowiązków umownych,

- gdy zostanie ogłoszona upadłość, wszczęte postępowanie naprawcze lub restrukturyzacja Zamawiającego, w zakresie uniemożliwiającym wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy.

3. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca.

4. Wypowiedzenie składa się w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera uzasadnienie.

§ 8

Właściwość Sądu

      - 1. Ewentualne kwestie wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony będą się starać rozstrzygać polubownie.

      - 2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

      - 3. W sprawach nie unormowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

- § 9

        - Osoby odpowiedzialne za realizację umowy

        - 1. Do wzajemnego współdziałania przy realizacji Umowy strony wyznaczają:

- Ireneusza Boińskiego tel. 56668130 faks: 566689101 – reprezentującego Zamawiającego

oraz

- Krzysztofa Miecielicę tel. 56668130 faks: 566689101 – reprezentującego Zamawiającego

oraz

- ……………………………………tel. ………………..faks……. – reprezentującego Wykonawcę

§ 10

Informacje dodatkowe

1. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

2. Integralną część niniejszej umowy stanowi  Szczegółowy opis zakresu badań tj. Załącznik nr 1.

3. Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta Sprzedawcy tj. Załącznik nr 2 – Kopia oferty Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                              WYKONAWCA: