ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BRODNICY

ul. Wiejska 9,     87-300   Brodnica

tel.  56  66 89 100,   tel./fax. 56 66 89 101

Brodnica, dn. 08.06.2017 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Sprawa nr: ZP/5/2017

Pytania i odpowiedzi nr 1

# Dotyczy: wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – sprawa numer ZP/5/2017

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Poprawa efektywności energetycznej obiektów Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – wykonanie instalacji małej kogeneracji i instalacji próżniowych fototermicznych kolektorów słonecznych” – sprawa nr ZP/5/2017. Wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Zestaw pytań nr 1

Odpowiedzi do zestawu pytań nr 1

W pkt VIII.4.2.2) str. 9 SIWZ zamawiający dokonał następującej zmiany:

2) sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego (np. z działalnością gospodarczą) innych dokumentów określających obroty (np. PIT) oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres z którego wynika, że obrót roczny za ostatnie 3 lata wynosił co najmniej:

Zadanie nr 1 – 1 500 000 zł brutto,

Zadanie nr 2 – 2 500 000 zł brutto,

Łącznie (Zadanie nr 1 i nr 2) – 4 000 000 zł brutto.”

Zestaw pytań nr 2

Pytanie nr 1

Pytanie nr 2

Odpowiedzi do zestawu pytań nr 2

Ad 1

W Załączniku nr 1 do SIWZ w pkt 7. Zamawiający dokonał następującej zmiany:

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Ad 2

W pkt VIII.4.2.2) str. 9 SIWZ zamawiający dokonał następującej zmiany:

2) sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego (np. z działalnością gospodarczą) innych dokumentów określających obroty (np. PIT) oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres z którego wynika, że obrót roczny za ostatnie 3 lata wynosił co najmniej:

Zadanie nr 1 – 1 500 000 zł brutto,

Zadanie nr 2 – 2 500 000 zł brutto,

Łącznie (Zadanie nr 1 i nr 2) – 4 000 000 zł brutto.”

Zestaw pytań nr 3

Odpowiedzi do zestawu pytań nr 3

Ad.1 – Ściany, stropy i drzwi mają wymaganą odporność ogniową.

Ad 2 - Nie ujmujemy wyceny drzwi.  Ujmujemy natomiast zabezpieczenie farbą ogniochronną typu 	PROMAPAINT-SC4 elementów konstrukcji stalowej słupów i belek w strefie pożarowej 1.

Ad 3 – Z uwagi na charakter obiektu modernizacja kotłowni powinna przebiegać przy stale pracującym minimum 1 istniejącym kotle. A przepięcie obiegów zasilanych (c.o., c.wu.) 	powinno nastąpić po pełnym zainstalowaniu i będących w gotowości do pracy nowych  	urządzeń grzewczych. Wykonać zgodnie z dokumentacją.

Ad 4 - Kanały wentylacyjne są istniejące i ich nie wyceniamy.

Ad 5 - System detekcji gazu pozostaje istniejący.

Ad 6 – Koszty wywiezienia i składowania na odpowiednim składowisku zdemontowanych elementów stalowych takich jak rurociągi, kotły i inne, poniesie Zamawiający po uzyskaniu decyzji właściciela omawianych elementów tj. Starostwa Powiatowego w Brodnicy.

Ad 7- Rury gazowe mogą być ze szwem ze stali St 37,0

Ad.8 -	Na etapie oferty przetargowej, informując Zamawiającego o zamiarze zastosowania podstawowych urządzeń grzewczo-energetycznych równoważnych, jednocześnie podając ich typ oraz parametry dokumentujące równoważność.

Ad.9 - Dla ZADANIA nr 1 – dotyczy fototermicznych kolektorów słonecznych:

## Istotne wymagane parametry i cechy dla urządzeń typu fototermiczne kolektory słoneczne opisane zostały w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót: (cytat ze stron 19 - 21):

## „2.1	Materiały stosowane przy wykonywaniu instalacji solarnej

Zgodnie z przepisami UE wszystkie urządzenia muszą posiadać certyfikaty dopuszczające do obrotu w Polsce, w szczególności wystawione przez producentów deklaracje zgodności.  Kolektory słoneczne muszą posiadać minimum deklarację zgodności z odpowiednimi dyrektywami i normami UE. Jeżeli urządzenia pochodzą z importu spoza Unii Europejskiej deklarację zgodności musi wystawić importer. Nadto importer musi posiadać autoryzację producenta importowanego urządzenia do sprzedaży oraz obsługi serwisowej gwarancyjnej i pogwarancyjnej. Wszystkie urządzenia, w szczególności kolektory słoneczne, muszą być zaopatrzone w kartę gwarancyjną wystawioną przez polski podmiot gospodarczy.

Wymagania technologiczne dla urządzeń – fototermiczne kolektory słoneczne:

- Kolektory muszą spełniać wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 97/23/WE z 29-05-1997 (Rozp.Min.Gosp. z dn. 2005.12.21, DU nr 263 poz.2200) dotyczącej urządzeń ciśnieniowych oraz nr 2001/95/WE (Ustawa z dn.2007.01.12, DU nr 35, poz.215) dotyczącej ogólnego bezpieczeństwa urządzeń. Muszą posiadać deklarację zgodności CE wystawioną przez producenta lub importera oraz kartę gwarancyjną wystawioną przez polski podmiot gospodarczy.

- Dla osiągnięcia najwyższych uzysków ciepła w całym roku, w szczególności w okresie dni pochmurnych (średnio 65% czasu w obszarze Polski), dopuszcza się wyłącznie zastosowanie próżniowych kolektorów słonecznych, o najwyższych średniorocznych sprawnościach. Odrzucono urządzenia posiadające wysokie sprawności optyczne (teoretyczne), ale niskie sprawności średnioroczne - kolektory płaskie z osłoną i bez osłony. Kolektory próżniowe, w przeciwieństwie do płaskich, posiadają istotnie wyższą odporność na schładzający wpływ wysokiej wilgotności powietrza oraz wiatru. Im wartości tych parametrów wyższe, tym straty ciepła w kolektorach płaskich wyższe. Kolektory próżniowe zachowują odporność na powyższe czynniki.

- Dla zwiększenia średniorocznych uzysków ciepła dopuszcza się kolektory z cechą tzw. „biernego podążania za Słońcem”, czyli z walcową powierzchnią absorbera. Cecha ta wyrażona jest współczynnikiem modyfikatora kąta padania promieni słonecznych IAM w płaszczyźnie poprzecznej przekraczającym wartość 1,4 (wg PN-EN 12975-1 oraz PN-EN ISO 9806). Wartość w/w współczynnika dla kolektorów z płaskim absorberem nie przekracza wartości 1,0. Walcowy absorber absorbuje promieniowanie z pełnej sfery otoczenia.

- Dla wyeliminowania zjawiska samoistnej dehermetyzacji dopuszcza się rury próżniowe, w których próżnia zamknięta jest jednorodnym materiałem – szkłem. Warunkowo dopuszcza się kolektory wyposażone w rury próżniowe jednościanowe, z zachowaniem warunku wyposażenia w zintegrowane bezpieczniki termiczne.

- Dla ograniczenia zjawiska wysokich temperatur stagnacji oraz postępującego w trakcie eksploatacji spadku sprawności w wyniku pasywacji powierzchni luster, dopuszcza się kolektory próżniowe wykonane w technologii CPC pod następującymi warunkami:

1. konstrukcja kolektora powinna pozwalać na wymianę luster bez przerywania pracy instalacji (bez przerywania pracy pomp i spuszczania płynu z instalacji),

2. relacja powierzchni apertury (powierzchni czynnej) kolektora liczonej bez luster do powierzchni apertury liczonej z lustrami nie może być mniejsza niż  0,75. Podstawą  obliczeń są definicje powierzchni zawarte w normie PN-EN ISO 9488.

- Z uwagi na wymóg szybkiego i taniego serwisowania, bez konieczności wyłączania instalacji z eksploatacji, dopuszcza się wyłącznie kolektory wykonane w technologii rurek ciepła typu „heat pipe”. Nie dopuszcza się kolektorów z tzw. bezpośrednim przepływem czynnika grzewczego w postaci mieszanki glikolowo – wodnej. Technologia ta pozwala także zapobiegać zjawisku „zarastania” przepływu w warunkach stagnacji kolektora – wada ta dotyczy kolektorów z bezpośrednim przepływem.

- Dla ochrony kolektorów i medium obiegowego przed najwyższymi temperaturami stagnacji w trybach awaryjnych dopuszcza się kolektory wyposażone w bezpieczniki termiczne zintegrowane w obudowie kolektora lub montowane bezpośrednio przy kolektorach.

- Z uwagi na potrzebę zagwarantowania szybkiego i skutecznego przekazywania ciepła z warstw absorpcyjnych do rurki ciepła dopuszcza się kolektory z jednoelementowym, ciągłym na długości rury próżniowej, wewnętrznym przekaźnikiem ciepła.

Tab. 2.	Wymagane graniczne wartości wybranych specyfikacji dla kolektorów słonecznych i pola kolektorów

| L.p. | parametr | Wymagana wartość graniczna | Dopuszcza się wartości: | Uwagi - warunki dopuszczenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łączna ilość kolektorów | 40 | Większe / mniejsze | Zależnie od typu kolektora z zastrzeżeniem warunku nr 3 |
| 2. | Waga pojedynczego kolektora pustego | 65,0 kg | Większe / mniejsze | Zależnie od typu kolektora z zastrzeżeniem warunku nr 3 |
| 3. | Łączna waga kolektorów | 2.600,0 kg | Większe / mniejsze | Dla wartości większych wymagana: opinia konstrukcyjna nośności dachu |
| 4. | Łączna ilość rur próżniowych z walcowym absorberem średnica zew. minimum 58mm dł. minimum 1800mm | 800 szt. | większe | Wymagane: opinia konstrukcyjna nośności dachu, obliczenia przepływów, obliczenia doboru wymienników i armatury zabezpieczającej |
| 5. | Maksymalna ilość rur próżniowych w jednym szeregu | 100 szt. |  | Zgodnie z wymaganiami producenta lecz nie więcej niż 100 szt. w szeregu |
| 6. | Łączna normatywna wydajność cieplna dla pola kolektorów dla Tm-Ta = 70K, G=1000 W/m2 | 34,5 kW | większe | Wymagane: obliczenia przepływów, obliczenia doboru wymienników i armatury zabezpieczającej |
| 7. | Łączna powierzchnia absorberów dla pola kolektorów (wg PN-EN ISO9488) | 64,2 m2 | większe |  |
| 8. | Powierzchnia apertury (czynna) (wg PN-EN ISO 9488) | 75,0 m2 | większe |  |
| 10. | Modyfikator kąta padania KΘL dla 50° - podłużny | 0,93 | większe |  |
| 11. | Modyfikator kąta padania KΘT dla 50° - poprzeczny | 1,40 | większe |  |
| 12. | Temperatura stagnacji | 190 °C | mniejsze | Dopuszcza się większe wyłącznie z bezpiecznikiem termicznym |
| 13. | Ciśnienie robocze | 6,0 bar | większe | Wymagane: obliczenia armatury zabezpieczającej |

UwagUwaga: powierzchnia czynna = powierzchnia apertury, nie należy mylić z powierzchnią absorbera.

Wymagania dla urządzeń – automatyka sterująca instalacją solarną :

- Sterownik solarny musi być wyposażony w modulację wydajności pompy obiegu solarnego;

- Sterownik solarny musi być wyposażony w funkcję priorytetów zasilania odbiorników solarnych z możliwością jej modyfikacji przez użytkownika;

- Sterownik musi być wyposażony w licznik przechwyconej w instalacji energii solarnej;

- Sterownik musi umożliwiać zewnętrzną sygnalizację awaryjnych stanów pracy instalacji;

- Sterownik powinien umożliwiać zewnętrzną wizualizację pracy instalacji (poprzez Internet);

Wymagania dla urządzeń – bezpieczniki termiczne:

Instalacja musi być wyposażona w bezpieczniki termiczne połączone trwale z kolektorami słonecznymi lub zintegrowane w obudowach kolektorów. Bezpiecznik ma ograniczać (obniżać) najwyższe temperatury stagnacji kolektorów do poziomu poniżej 190stC. Urządzenie jest niezbędne dla bezpiecznej pracy dużych instalacji próżniowych kolektorów słonecznych. Bezpieczniki termiczne służą do obniżenia temperatury stagnacji w sytuacjach awaryjnych np.: zaniku prądu; uszkodzenia pompy itp.”

## Docelowe parametry kolektorów, na których oparto założenia projektowe opisano w tabeli nr 2 w opisie projektu: Zadanie nr 1, Zeszyt nr 2/4 – Technologia solarna - (cytat str. 7):

Tab.1. Wymagane dane techniczne kolektora próżniowego

| Typ kolektora | PE20-58.16 |
| --- | --- |
| Ilość rur próżniowych | 20 szt. | Sprawność optyczna η0 * | Min. 0.679 |
| Typ rury próżniowej | Sydney - Øzew. 58mm | Współczynnik strat ciepła a1* | Max 1.696 W/m2K |
| Powierzchnia całkowita | 3.10 m2 | Współczynnik strat ciepła a2 * | Max 0.01 W/m2K2 |
| Powierzchnia apertury (czynna) bez luster | Min.1.88 m2 | Modyfikator kąta padania KΘL dla 50° | Min. 0.93 |
| Powierzchnia apertury (czynna) z lustrami | Min. 2.43 m2 | Modyfikator kąta padania KΘT dla 50° | Min. 1.43 |
| Powierzchnia absorbera (wg PN-EN ISO 9488) | Min. 1.61 m2 | Wydajność cieplna dla : Tm-Ta = 0K, G=1000 W/m2 | Min.1270 W |
| Powierzchnia absorbera całkowita | Min. 5.00 m2 | Wydajność cieplna dla : Tm-Ta = 10K, G=1000 W/m2 | Min. 1240 W |
| Waga kolektora pustego | Max. 64.4 kg | Temperatura stagnacji | Max. 225,4 °C |
| Pojemność płynu | Max. 1.3 dm3 | Ciśnienie robocze | Min. 6.0 bar |
| Konstrukcja nośna | Aluminium | Przepływ znamionowy | 120 dm3/h |

* w odniesieniu do powierzchni apertury

Ad.9 - Dla ZADANIA nr 2 – dotyczy kotłów i bloków grzewczo - energetycznych:

| Tabela równoważności |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modułowy blok grzewczo-energetyczny |  |
| L.p. | parametr | Wymagana wartość | Uwagi - warunki dopuszczenia |
|  |  | graniczna |  |
| 1. | Czas między przeglądami | min 6000 mth |  |
| 2 | Praca w trybie kondensacji | TAK |  |
| 3 | Sprawność elektryczna | min 30% |  |
| 4 | Sprawność całkowita | min 99% |  |
| 5 | Poziom hałasu w odl. 1 m | max 57 dBA |  |
| 6 | Minimalny stopień modulacji | min 55% |  |
| 7 | Maksymalna temperatura w pomieszczeniu | max 30 [C] |  |
| 8 | Minimalne ciśnienie gazu ziemnego | min 20 [mbar] |  |
| 9 | Ciśnienie pracy | max 5,5 [bar] |  |
| 10 | Współpraca z automatyką kotłową | TAK |  |
| Kocioł wodny |  |  |
| L.p. | parametr | Wymagana wartość | Uwagi - warunki dopuszczenia |
|  |  | graniczna |  |
| 1. | Sprawność | min 110% |  |
| 2 | Praca w trybie kondensacji | TAK |  |
| 3 | Dwa króćce na powrocie[praca z dwiema temperaturami powrotu] | TAK |  |
| 4 | Wymiennik ze stali szlachetnej | TAK |  |
| 5 | fabrycznie montowana obudowa oraz izolacja | TAK |  |
| 6 | Zasilanie gazem oraz olejem niskosiarkowym | TAK |  |
| 7 | Waga netto kg | max 1540 kg |  |

Ad.10 - Elementów takich, jak rozdzielacze w bud. A,B,C nie wyceniamy- są istniejące.

Ad.11 – sterownik obiegów solarnych (nr 32 rys. S-3) formalnie należy do Zadania      nr 1, jednak 	wykorzystywana jest jego wolna funkcja do sterowania obiegiem pompy nr P3 należącej do 	zadania nr 2. Należy wycenić go w ramach zadania nr 1. Jednak należy mieć na uwadze, że gdyby nie doszło do realizacji zadania nr 1 (z braku wsparcia dotacją z programu RPO) pompę P3 należy „zasterować” innym prostym sterownikiem w porozumieniu z Zamawiającym i Projektantem.

DYREKTOR

Zespołu Opieki Zdrowotnej 
              w Brodnicy

Dariusz Szczepański

(oryginalny podpis w  aktach sprawy)